**Информация о несчастных случаях на лифтах**

В течение 2018 года произошло 2 несчастных случая, связанных
с эксплуатацией потенциально опасных объектов (лифтов) в субъектах промышленной безопасности.

**02.04.2018** с работником торгово-производственного комплекса «Великолепный Экспресс» (магазин № 29 ОАО «ДОРОРС») при выполнении загрузки груза в кабину лифта произошел несчастный случай со смертельным исходом. В момент происшествия потерпевший находился в проеме между посадочной остановкой и кабиной лифта,
в результате самопроизвольного движения кабины лифта произошло сдавливание человека.

Причины несчастного случая:

лифт эксплуатировался в технически неисправном состоянии (нарушение пунктов 75, 152 Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
от 01.03.2011 № 18 (далее - Правила);

не проведена регистрация лифта, как потенциально опасного объекта, в территориальном управлении Госпромнадзора (нарушение пункта 62 Правил);

эксплуатация лифта осуществлялась без проведения технического освидетельствования, обслуживания лифта (нарушение пунктов 104, 125 Правил).

**09.09.2018** при переходе контролера контрольно-пропускного пункта ОАО «Минскпроектмебель» из торгового зала магазина в подсобное помещение через кабину, выведенного из эксплуатации грузового лифта, в результате падения работника в приямок шахты лифта с уровня первого этажа произошло его травмирование.

Причины несчастного случая:

кабина лифта, выведенного из эксплуатации, использовалась не по назначению, а именно как проход с торгового зала магазина в подсобное помещение (нарушение пункта 75 Правил);

несанкционированное использование неустановленным лицом лифта, выведенного из эксплуатации (нарушение пункта 152 Правил).

Условием, способствовавшим допущенным нарушениям, является ненадлежащий контроль руководителями субъектов за соблюдением требований промышленной безопасности, а также отсутствие должного спроса с подчиненных работников за соблюдение рабочих инструкций.

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 года «О промышленной безопасности» от подведомственных субъектов промышленной безопасности:

обеспечить контроль за регистрацией лифтов, своевременным проведением их технического обслуживания, технического освидетельствования;

в лифтовом хозяйстве которых имеются лифты, выведенные из эксплуатации и находящиеся в неисправном техническом состоянии, провести внеплановые работы по осмотру и ревизии такого лифтового оборудования с целью принятия решения о его замене (модернизации)или демонтаже, а также по исключению возможности несанкционированной эксплуатации таких лифтов;

принятия исчерпывающих мер по выполнению требования подпункта 5.5 пункта 5 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 о необходимости замены (модернизации) в срок до 15 февраля 2020 г лифтов, отработавших нормативный срок службы.